## Sheet1
ID | Name | Direction | Hard_min | Good_min | Good_max | Hard_max | Alarm_time | One_layer | Device
C.M.FT_ZJS@out | 总进水流量 | low | 700 | 855 | 1300 | 1300 | 60 | 1
C.M.LT_JSC@out | 超滤原水池液位 | both | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 40 | 1
UF_bump1_n | 超滤供水泵1效率 | low | 60 | 61 | 77 | 77 | 40 | 1
UF_bump2_n | 超滤供水泵2效率 | low | 60 | 61 | 77 | 77 | 40 | 1
UF_bump3_n | 超滤供水泵3效率 | low | 60 | 61 | 77 | 77 | 40 | 1
UF_bump4_n | 超滤供水泵4效率 | low | 60 | 61 | 77 | 77 | 40 | 1
C.M.UF_GSB1_fre@out | 超滤供水泵1运行频率 | low | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 40 | 1
C.M.UF_GSB2_fre@out | 超滤供水泵2运行频率 | low | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 40 | 1
C.M.UF_GSB3_fre@out | 超滤供水泵3运行频率 | low | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 40 | 1
C.M.UF_GSB4_fre@out | 超滤供水泵4运行频率 | low | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 40 | 1
C.M.UF_GSB1_A@out | 超滤供水泵1运行电流 | high | 60 | 60 | 86 | 90 | 40 | 1
C.M.UF_GSB2_A@out | 超滤供水泵2运行电流 | high | 60 | 60 | 86 | 90 | 40 | 1
C.M.UF_GSB3_A@out | 超滤供水泵3运行电流 | high | 60 | 60 | 86 | 90 | 40 | 1
C.M.UF_GSB4_A@out | 超滤供水泵4运行电流 | high | 60 | 60 | 113 | 115 | 40 | 1
UF_bump_avg | 超滤泵出水流量 | low | 180 | 250 | 370 | 370 | 60 | 1
water_in | 超滤总进水量 | low | 600 | 700 | 1200 | 1200 | 60 | 1
C.M.UF_PT_ZJS@out | 超滤总进水压力 | high | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 60 | 1
C.M.UF_Tur_ZJS@out | 超滤总进水浊度 | high | 0.08 | 0.08 | 2.7 | 3 | 100 | 1
PFTMP | 自清洗过滤器压差 | both | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 60 | 1
C.M.UF1_FT_JS@out | UF1进水流量 | low | 220 | 240 | 450 | 450 | 60 | 1 | 1
C.M.UF2_FT_JS@out | UF2进水流量 | low | 220 | 240 | 450 | 450 | 60 | 1 | 2
C.M.UF3_FT_JS@out | UF3进水流量 | low | 220 | 240 | 450 | 450 | 60 | 1 | 3
C.M.UF4_FT_JS@out | UF4进水流量 | low | 220 | 240 | 450 | 450 | 60 | 1 | 4
C.M.UF1_JSF_kd@out | UF1进水调节阀开度 | low | 40 | 70 | 100 | 100 | 40 | 1 | 1
C.M.UF2_JSF_kd@out | UF2进水调节阀开度 | low | 40 | 70 | 100 | 100 | 40 | 1 | 2
C.M.UF3_JSF_kd@out | UF3进水调节阀开度 | low | 40 | 70 | 100 | 100 | 40 | 1 | 3
C.M.UF4_JSF_kd@out | UF4进水调节阀开度 | low | 40 | 70 | 100 | 100 | 40 | 1 | 4
C.M.UF1_PT_JS@out | UF1进水压力 | low | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 60 | 1 | 1
C.M.UF2_PT_JS@out | UF2进水压力 | low | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 60 | 1 | 2
C.M.UF3_PT_JS@out | UF3进水压力 | low | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 60 | 1 | 3
C.M.UF4_PT_JS@out | UF4进水压力 | low | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 60 | 1 | 4
UF1_FluxF | UF1膜运行通量 | both | 40 | 45 | 85 | 90 | 60 | 2 | 1
UF2_FluxF | UF2膜运行通量 | both | 40 | 45 | 85 | 90 | 60 | 2 | 2
UF3_FluxF | UF3膜运行通量 | both | 40 | 45 | 85 | 90 | 60 | 2 | 3
UF4_FluxF | UF4膜运行通量 | both | 40 | 45 | 85 | 90 | 60 | 2 | 4
UF1Per | UF1膜渗透率 | low | 80 | 100 | 520 | 520 | 60 | 2 | 1
UF2Per | UF2膜渗透率 | low | 80 | 100 | 520 | 520 | 60 | 2 | 2
UF3Per | UF3膜渗透率 | low | 80 | 90 | 520 | 520 | 60 | 2 | 3
UF4Per | UF4膜渗透率 | low | 80 | 100 | 520 | 520 | 60 | 2 | 4
C.M.UF1_DB@press_PV | UF1跨膜压差 | high | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 60 | 2 | 1
C.M.UF2_DB@press_PV | UF2跨膜压差 | high | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 60 | 2 | 2
C.M.UF3_DB@press_PV | UF3跨膜压差 | high | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 60 | 2 | 3
C.M.UF4_DB@press_PV | UF4跨膜压差 | high | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 60 | 2 | 4
C.M.UF1_PT_CS@out | UF1产水压力 | both | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 60 | 3 | 1
C.M.UF2_PT_CS@out | UF2产水压力 | both | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 60 | 3 | 2
C.M.UF3_PT_CS@out | UF3产水压力 | both | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 60 | 3 | 3
C.M.UF4_PT_CS@out | UF4产水压力 | both | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 60 | 3 | 4
C.M.UF_PT_ZCS@out | 超滤总产水压力 | both | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 60 | 3
C.M.UF_FT_ZCS@out | 超滤总产水流量 | low | 550 | 600 | 1250 | 1250 | 60 | 3
C.M.UF_Cl_ZCS@out | 超滤总产水余氯 | high | 0 | 0 | 0.0001 | 0.001 | 100 | 3
C.M.UF_ORP_ZCS@out | 超滤总产水ORP | both | 90 | 100 | 250 | 300 | 100 | 3
C.M.UF_PH_ZCS@out | 超滤总产水PH | both | 7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 100 | 3
C.M.UF_Tur_ZCS@out | 超滤总产水浊度 | high | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 100 | 3
RO_TotalFlow | RO总进水流量 | low | 500 | 600 | 1200 | 1200 | 60 | 4
C.M.RO_TT_ZJS@out | 反渗透总进水温度 | both | 13 | 15 | 32 | 35 | 100 | 4
C.M.RO_Cond_ZJS@out | 反渗透总进水电导 | both | 1800 | 2000 | 4000 | 4800 | 100 | 4
C.M.RO_ORP_ZJS@out | 反渗透总进水ORP | both | 80 | 90 | 180 | 200 | 100 | 4
C.M.RO_PH_ZJS@out | 反渗透总进水PH | both | 7 | 7.25 | 8.25 | 8.5 | 100 | 4
C.M.LT_HYJ1@out | 还原剂药箱1液位 | both | 0.01 | 0.1 | 0.81 | 0.9 | 40 | 4
C.M.LT_HYJ2@out | 还原剂药箱2液位 | both | 0.01 | 0.1 | 0.81 | 0.9 | 40 | 4
C.M.LT_ZGJ@out | 阻垢剂药箱液位 | both | 0.05 | 0.1 | 0.81 | 0.9 | 40 | 4
C.M.LT_SJJ@out | 杀菌剂药箱液位 | both | 0.05 | 0.06 | 0.81 | 0.9 | 40 | 4
RO1_GYB_n | RO1高压泵效率 | low | 60 | 50 | 80 | 80 | 40 | 4 | 5
RO2_GYB_n | RO2高压泵效率 | low | 60 | 50 | 80 | 80 | 40 | 4 | 6
RO3_GYB_n | RO3高压泵效率 | low | 60 | 50 | 80 | 80 | 40 | 4 | 7
RO4_GYB_n | RO4高压泵效率 | low | 60 | 50 | 80 | 80 | 40 | 4 | 8
C.M.RO1_GYB_fre@out | RO1反渗透高压泵运行频率 | low | 10 | 35 | 50 | 50 | 40 | 4 | 5
C.M.RO2_GYB_fre@out | RO2反渗透高压泵运行频率 | low | 10 | 35 | 50 | 50 | 40 | 4 | 6
C.M.RO3_GYB_fre@out | RO3反渗透高压泵运行频率 | low | 10 | 35 | 50 | 50 | 40 | 4 | 7
C.M.RO4_GYB_fre@out | RO4反渗透高压泵运行频率 | low | 10 | 35 | 50 | 50 | 40 | 4 | 8
C.M.RO1_GYB_A@out | RO1反渗透高压泵运行电流 | high | 180 | 180 | 220 | 230 | 40 | 4 | 5
C.M.RO2_GYB_A@out | RO2反渗透高压泵运行电流 | high | 180 | 180 | 220 | 230 | 40 | 4 | 6
C.M.RO3_GYB_A@out | RO3反渗透高压泵运行电流 | high | 180 | 180 | 220 | 230 | 40 | 4 | 7
C.M.RO4_GYB_A@out | RO4反渗透高压泵运行电流 | high | 180 | 180 | 220 | 230 | 40 | 4 | 8
C.M.RO1_GYBF_kd@out | RO1进水调节阀开度 | low | 90 | 99 | 100 | 100 | 40 | 4 | 5
C.M.RO2_GYBF_kd@out | RO2进水调节阀开度 | low | 90 | 99 | 100 | 100 | 40 | 4 | 6
C.M.RO3_GYBF_kd@out | RO3进水调节阀开度 | low | 90 | 99 | 100 | 100 | 40 | 4 | 7
C.M.RO4_GYBF_kd@out | RO4进水调节阀开度 | low | 90 | 99 | 100 | 100 | 40 | 4 | 8
C.M.RO1_FT_JS@out | RO1反渗透进水流量 | low | 150 | 200 | 300 | 300 | 60 | 5 | 5
C.M.RO2_FT_JS@out | RO2反渗透进水流量 | low | 150 | 200 | 300 | 300 | 60 | 5 | 6
C.M.RO3_FT_JS@out | RO3反渗透进水流量 | low | 150 | 200 | 300 | 300 | 60 | 5 | 7
C.M.RO4_FT_JS@out | RO4反渗透进水流量 | low | 150 | 200 | 300 | 300 | 60 | 5 | 8
C.M.RO1_PT_JS@out | RO1一段进水压力 | both | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 60 | 5 | 5
C.M.RO2_PT_JS@out | RO2一段进水压力 | both | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 5 | 6
C.M.RO3_PT_JS@out | RO3一段进水压力 | both | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 5 | 7
C.M.RO4_PT_JS@out | RO4一段进水压力 | both | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 5 | 8
C.M.RO1_DB@DPT_1 | RO1一段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 60 | 5 | 5
C.M.RO2_DB@DPT_1 | RO2一段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 60 | 5 | 6
C.M.RO3_DB@DPT_1 | RO3一段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 60 | 5 | 7
C.M.RO4_DB@DPT_1 | RO4一段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 60 | 5 | 8
C.M.RO1_PT_DJ1@out | RO1一段浓水压力 | both | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 2.5 | 60 | 5 | 5
C.M.RO2_PT_DJ1@out | RO2一段浓水压力 | both | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 2.5 | 60 | 5 | 6
C.M.RO3_PT_DJ1@out | RO3一段浓水压力 | both | 0.01 | 0.02 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 7
C.M.RO4_PT_DJ1@out | RO4一段浓水压力 | both | 0.01 | 0.02 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 8
RO1_DJB_n | RO1段间泵效率 | low | 40 | 50 | 80 | 80 | 40 | 5 | 5
RO2_DJB_n | RO2段间泵效率 | low | 40 | 50 | 80 | 80 | 40 | 5 | 6
RO3_DJB_n | RO3段间泵效率 | low | 40 | 50 | 80 | 80 | 40 | 5 | 7
RO4_DJB_n | RO4段间泵效率 | low | 40 | 50 | 80 | 80 | 40 | 5 | 8
C.M.RO1_DJB_fre@out | RO1反渗透段间泵运行频率 | low | 35 | 40 | 50 | 50 | 40 | 5 | 5
C.M.RO2_DJB_fre@out | RO2反渗透段间泵运行频率 | low | 35 | 40 | 50 | 50 | 40 | 5 | 6
C.M.RO3_DJB_fre@out | RO3反渗透段间泵运行频率 | low | 35 | 40 | 50 | 50 | 40 | 5 | 7
C.M.RO4_DJB_fre@out | RO4反渗透段间泵运行频率 | low | 35 | 40 | 50 | 50 | 40 | 5 | 8
C.M.RO1_DJB_A@out | RO1反渗透段间泵运行电流 | high | 27 | 27 | 34 | 36 | 40 | 5 | 5
C.M.RO2_DJB_A@out | RO2反渗透段间泵运行电流 | high | 27 | 27 | 34 | 36 | 40 | 5 | 6
C.M.RO3_DJB_A@out | RO3反渗透段间泵运行电流 | high | 27 | 27 | 34 | 36 | 40 | 5 | 7
C.M.RO4_DJB_A@out | RO4反渗透段间泵运行电流 | high | 27 | 27 | 34 | 36 | 40 | 5 | 8
C.M.RO1_PT_DJ2@out | RO1二段进水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 5 | 5
C.M.RO2_PT_DJ2@out | RO2二段进水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1.6 | 60 | 5 | 6
C.M.RO3_PT_DJ2@out | RO3二段进水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1.6 | 60 | 5 | 7
C.M.RO4_PT_DJ2@out | RO4二段进水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1.6 | 60 | 5 | 8
C.M.RO1_DB@DPT_2 | RO1二段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 60 | 6 | 5
C.M.RO2_DB@DPT_2 | RO2二段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 60 | 6 | 6
C.M.RO3_DB@DPT_2 | RO3二段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 60 | 6 | 7
C.M.RO4_DB@DPT_2 | RO4二段压差 | high | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 60 | 6 | 8
C.M.RO1_PT_NS@out | RO1二段浓水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 60 | 6 | 5
C.M.RO2_PT_NS@out | RO2二段浓水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 6 | 6
C.M.RO3_PT_NS@out | RO3二段浓水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 1.5 | 60 | 6 | 7
C.M.RO4_PT_NS@out | RO4二段浓水压力 | high | 0.5 | 0.5 | 1.15 | 1.5 | 60 | 6 | 8
C.M.RO1_FT_CS2@out | RO1反渗透二段产水流量 | low | 35 | 40 | 85 | 85 | 60 | 6 | 5
C.M.RO2_FT_CS2@out | RO2反渗透二段产水流量 | low | 35 | 40 | 85 | 85 | 60 | 6 | 6
C.M.RO3_FT_CS2@out | RO3反渗透二段产水流量 | low | 35 | 40 | 85 | 85 | 60 | 6 | 7
C.M.RO4_FT_CS2@out | RO4反渗透二段产水流量 | low | 35 | 40 | 85 | 85 | 60 | 6 | 8
RO1_SPK | RO1一二段产水流量比值 | both | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | 60 | 6 | 5
RO2_SPK | RO2一二段产水流量比值 | both | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | 60 | 6 | 6
RO3_SPK | RO3一二段产水流量比值 | both | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | 60 | 6 | 7
RO4_SPK | RO4一二段产水流量比值 | both | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | 60 | 6 | 8
C.M.RO1_FT_NS@out | RO1反渗透浓水流量 | high | 40 | 40 | 70 | 85 | 60 | 6 | 5
C.M.RO2_FT_NS@out | RO2反渗透浓水流量 | high | 40 | 40 | 70 | 85 | 60 | 6 | 6
C.M.RO3_FT_NS@out | RO3反渗透浓水流量 | high | 40 | 40 | 70 | 85 | 60 | 6 | 7
C.M.RO4_FT_NS@out | RO4反渗透浓水流量 | high | 40 | 40 | 70 | 85 | 60 | 6 | 8
RO1_CSFlow | RO1产水流量 | low | 100 | 150 | 250 | 250 | 60 | 7 | 5
RO2_CSFlow | RO2产水流量 | low | 100 | 150 | 250 | 250 | 60 | 7 | 6
RO3_CSFlow | RO3产水流量 | low | 100 | 150 | 250 | 250 | 60 | 7 | 7
RO4_CSFlow | RO4产水流量 | low | 100 | 150 | 250 | 250 | 60 | 7 | 8
RO1_FluxF | RO1膜运行通量 | both | 10 | 13 | 20.5 | 22 | 60 | 7 | 5
RO2_FluxF | RO2膜运行通量 | both | 10 | 13 | 20.5 | 22 | 60 | 7 | 6
RO3_FluxF | RO3膜运行通量 | both | 10 | 13 | 20.5 | 22 | 60 | 7 | 7
RO4_FluxF | RO4膜运行通量 | both | 10 | 13 | 20.5 | 22 | 60 | 7 | 8
C.M.RO1_PT_CS@out | RO1产水压力 | both | 0.001 | 0.01 | 0.065 | 0.08 | 60 | 7 | 5
C.M.RO2_PT_CS@out | RO2产水压力 | both | 0.001 | 0.01 | 0.065 | 0.08 | 60 | 7 | 6
C.M.RO3_PT_CS@out | RO3产水压力 | both | 0.001 | 0.01 | 0.065 | 0.08 | 60 | 7 | 7
C.M.RO4_PT_CS@out | RO4产水压力 | both | 0.001 | 0.01 | 0.065 | 0.08 | 60 | 7 | 8
C.M.RO1_Cond_CS@out | RO1产水电导 | high | 10 | 10 | 250 | 800 | 100 | 7 | 5
C.M.RO2_Cond_CS@out | RO2产水电导 | high | 10 | 10 | 250 | 800 | 100 | 7 | 6
C.M.RO3_Cond_CS@out | RO3产水电导 | high | 10 | 10 | 250 | 800 | 100 | 7 | 7
C.M.RO4_Cond_CS@out | RO4产水电导 | high | 10 | 10 | 250 | 800 | 100 | 7 | 8
RO1HSL | RO1回收率 | low | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 5
RO2HSL | RO2回收率 | low | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 6
RO3HSL | RO3回收率 | low | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 7
RO4HSL | RO4回收率 | low | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 8
RO1_TYL | RO1脱盐率 | low | 80 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 7 | 5
RO2_TYL | RO2脱盐率 | low | 80 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 7 | 6
RO3_TYL | RO3脱盐率 | low | 80 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 7 | 7
RO4_TYL | RO4脱盐率 | low | 80 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 7 | 8
C.M.RO_PT_ZCS@out | 反渗透总产水压力 | both | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 60 | 7
RO_TCHFlow | RO总产水流量 | low | 190 | 300 | 900 | 900 | 60 | 7
C.M.RO_Cond_ZCS@out | 反渗透总产水电导 | high | 30 | 30 | 180 | 220 | 100 | 7