泵异响模型逻辑优化

一、现状

当前检测链路：8秒音频 → AutoEncoder重建误差 → 60秒聚合取均值 → 投票窗口(5中3) → 告警聚合 → 推送。

二、问题

1. 单次高幅度异响漏检：单文件极端误差被周期内6-7个正常文件均值拉平，投票窗口无法触发

2. 间断性异响漏检：非连续异常在投票窗口中永远凑不够3次

3. 特征逻辑没有复用：已有的 RMS/能量/频谱/周期性特征只做异常分类，不做前期检测

4. 泵停机前音频丢失：过渡期抑制丢弃异常记录，没有对停机前的音频归档，导致无法事后分析

三、方案

3.1 瞬时异常检测 + 特征增强

1：分类器的特征提取逻辑复用，设置每个设备都特征滑动基线（最近30个文件）

2：特征突变检测：RMS突变、能量波动突变、频谱质心跳变、周期性冲击出现，任一满足即标记特征异常

3：	双重确认：重建误差 > 阈值 + 特征异常 → 瞬时告警；误差>多少 + 特征异常 → 快速判断逻辑。

4：快速判断逻辑：滑动窗口（最近5文件中3个超2倍阈值），推送

5：告警聚合函数增加告警类型分发：瞬时告警直接推送、快速预警滑动短窗口、投票告警走现有5分钟窗口

3.2 异响-停机关联分析

1：所有通道检测到异常时记入缓存（含过渡期被抑制的）

2：泵状态监控和 特征基线增加状态变化回调，统一进入停机处理

3：停机时回溯120秒异常记录，有异常标记"故障停机"

四、排期

（3/16 - 3/20）完成开发和测试。

| 日期 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 周五3/13 | 特征提取前移 + 特征滑动基线 | 新增特征滑动基线的逻辑 |
| 周一 3/16 | 突变检测逻辑 | 新增特征检测 |
| 周二 3/17 | 快速判断（滑动窗口 + 推送路径）+ 瞬时告警通道 | 快速通道可用，瞬时告警可用 |
| 周三 3/18 | 分类器告警类型路由 + 双重确认矩阵 | 三通道告警路径打通 |
| 周四 3/19 | 异常事件缓存 + 停机回调 + 关联分析 + 音频归档 | 停机关联完整可用 |
| 周五 3/20 | 集成测试 + 参数调优 + 上线 | 全流程验证通过 |

五、测试方案

5.1 单元测试（开发过程中同步进行）

| 测试项 | 方法 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 特征突变检测 | 构造正常特征序列，插入一个RMS突增3倍的样本 | 触发异常 |
| 滑动窗口快速判断 | 喂入5个误差值，其中3个超2倍阈值（不连续） | 触发快速判断 |
| 瞬时告警双重确认 | 构造 误差5倍+特征异常 / 仅误差5倍 / 仅特征异常 | 仅双重满足时触发 |
| 异常事件记录 | 过渡期内触发异常 | 事件记录到缓冲 |
| 停机关联 | 记录异常事件后触发停机回调 | 返回"故障停机" 、返回异常问题 |
| 正常停机 | 无异常事件时触发停机回调 | 返回"正常停机" |

5.2 模拟音频生成

测试音频：

1：单次冲击音频：在正常背景音中插入一段高能量脉冲（模拟瞬时故障）

2：间断异常音频：每隔2-3个正常文件放一个异常文件（模拟间歇性问题）

3：正常音频